«УТВЕРЖДЕНА»

Постановлением Администрации Муниципального образования

От	№

Схема водоснабжения и

водоотведения муниципального образования Светлоозерский

сельсовет Бийского района Алтайского края

до 2029 г.

с.Светлоозерское2019 год

## СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

ОСНОВНЫЕДОКУМЕНТЫ	5

ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ	6

1.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМВОДОСНАБЖЕНИЯ	6

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, деление территории муниципального образования на эксплуатационные зоны	6

1.1.1	Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованными системами водоснабжения	9

    - Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	10

    - Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	10

1.1.3.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	10

      - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества воды	13

      - Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды	16

    - Описание состояния и функционирования водопроводных систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	17

    - Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении муниципального образования	18

    - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

...................................................................................................................................................................19

    - Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	19

  - НАПРАВЛЕНИЯРАЗВИТИЯЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХСИСТЕМВОДОСНАБЖЕНИЯ.........19

    - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения	19

    - Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального образования	20

  - БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ХОЛОДНОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙВОДЫ	22

    - Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	22

    - Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	22

    - Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения производственные нужды юридических лиц и другие нужды муниципального образования	24

    - Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	25

    - Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой технической воды и планов по установке приборов учета	29

    - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования	30

    - Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального образования, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	31

    - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

...................................................................................................................................................................35

    - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	35

    - Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	36

    - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	36

    - Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)……………………………………..36

    - Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	36

    - Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	37

    - Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	39

  - ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХСИСТЕМВОДОСНАБЖЕНИЯ	39

    - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой погодам

...................................................................................................................................................................39

    - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	41

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	42

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	42

    - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	44

    - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования и их обоснование	44

    - Рекомендацииоместеразмещениянасосныхстанций,резервуаров,водонапорныхбашен…….44

    - Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	45

1.4.9.Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	45

  - ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	45

    - Экологические аспекты воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	45

    - Экологические аспекты воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)…………………………………………………………………………………...…………………..46

  - ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	46

  - ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	49

    - Показатели качества воды	49

    - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	50

    - Показатели качества обслуживания абонентов	51

    - Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)	51

    - Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	53

ПРИЛОЖЕНИЕ№1	54

ПРИЛОЖЕНИЕ№2	55

ПРИЛОЖЕНИЕ№3	56

ПРИЛОЖЕНИЕ№4	57

ПРИЛОЖЕНИЕ№5	58

ПРИЛОЖЕНИЕ№6	59

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1.КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"

3.Постановление Правительства Российской Федерации № 782 от 5.09.2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения»

- Санитарные правила и нормы СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

- Федеральный закон Российской Федерации от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»

- СП 32. 13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»

- СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»

- Федеральная целевая программа «ЧИСТАЯ ВОДА» на 2011-2017годы.

- Долгосрочная Целевая Программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае на 2011-2017годы.

- Постановление Правительства Российской Федерации № 644 от 29.08.2013 г. «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Санитарные правила и нормы СанПин 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

14.Санитарные правила и нормы СанПиН 4723-88"Санитарные правила устройства и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения"

- Постановление Правительства Российской Федерации № 642 от 29.08.2013 г. «Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. №83»».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1662-р от 17.11.2008г.

«КОНЦЕПЦИЯ долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1235-р от 27.08.2009 г. «ВОДНАЯ СТРАТЕГИЯ Российской Федерации на период до 2020года».

- Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества».

- Приказ МЖКХ РСФСР №378 от 9.09.1975 г. Об утверждении «Инструкции по технической инвентаризации основных фондов коммунальных водопроводно-канализационных предприятий».

- НЦС 81-02-14-2012 «Укрупненные нормативы цены строительства. Сети водоснабжения и канализации».

- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

- «Научно-прикладной справочник по климату СССР». Серия №3 многолетние данные. Части1-6. Санкт-Петербург. Гидрометеоиздат 1993год.

- «Справочник помощника санитарного врача и помощника эпидемиолога», под ред. члена- корреспондента АМН СССР. проф.Н.Н.Литвинова

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Схема водоснабжения (далее – Схема) муниципального образования Светлоозерский сельсовет Бийского района Алтайского края (далее по тексту  – Светлоозерский сельсовет) разрабатывается во исполнение требований статьи 38 Федерального закона Российской Федерации от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Основанием для разработки данной Схемы является Договор  № 19-01-16/2 от 17 января 2019 года, заключенным между Администрацией Бийского района Алтайского края (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная фирма «РусЭксперТ» (Исполнитель). В соответствии с условиями указанного договора Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается на период с 2019 по 2029 год включительно.

Состав разделов, подразделов и пунктов данной Схемы соответствует требованиям установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

## 1.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, деление территории муниципального образования на эксплуатационные зоны

Система водоснабжения Муниципального образования Светлоозерский сельсовет Бийского района Алтайского края представляет собой отдельный комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений в селе Светлоозерское, в поселках Заозерный и Полеводка, обеспечивающих бесперебойную подачу питьевой воды 1533 потребителям, с параметрами, соответствующими требованиям законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации и требованиям Всемирной организации здравоохранения. В селе Светлоозерское организована одна эксплуатационная зона холодного водоснабжения, охватывающая практически всю площадь населенного пункта. Пять водозаборных скважин с водонапорной башней, расположенных в центральной, восточной и северной части села, соединены закольцованной водопроводной сетью в один водоснабжающий комплекс. Организацией, осуществляющей холодное водоснабжение основной части потребителей села Светлоозерское до 31.12.2018 года, было МУП «Энергетик» Бийского района, на долю которого приходилось 95% реализуемой воды в жилой зоне села.

В поселке Заозерный организована одна эксплуатационная зона холодного водоснабжения, охватывающая практически всю площадь населенного пункта. Одна водозаборная скважина с водонапорной башней, расположенные в северной части села, с разветвленной водопроводной сетью составляет один водоснабжающий комплекс. Организацией, осуществляющей холодное водоснабжение поселка Заозерный до 31.12.2018 года, было МУП «Энергетик» Бийского района, на долю которого приходилось 95% реализуемой воды в жилой зоне поселка.

В поселке Полеводка организована одна эксплуатационная зона холодного водоснабжения, охватывающая практически всю площадь населенного пункта. Одна водозаборная скважина с водонапорной башней, расположенные в северной части села, с разветвленной водопроводной сетью составляет один водоснабжающий комплекс. Организацией, осуществляющей холодное водоснабжение поселка Полеводка до 31.12.2018 года, было МУП «Энергетик» Бийского района, на долю которого приходилось 95% реализуемой воды в жилой зоне поселка.

Функционирующие системы централизованного холодного водоснабжения классифицируется следующим образом:

По назначению – системы является объединенными, обеспечивающими хозяйственно- питьевые нужды населения, работников учреждений и производственных предприятий, технологические нужды предприятий, покрывающей потребности пожаротушения и сельского коммунального хозяйства (полив улиц, газонов).

По способу подачи воды – механизированной. Подача воды в распределительные сети населенных пунктов осуществляется с помощью водонапорных башен в резервуары, которых погружные насосы закачивают воду из подземных водоносных горизонтов.

По характеру используемых природных источников – системы получающие воду из подземных источников.

По способу использования воды – прямоточного водоснабжения. На территории населенных пунктов отсутствуют организации и предприятия, использующие оборотные системы водоснабжения, все потребители используют воду однократно.

По степени обеспеченности подачи воды – система третьей категории. Допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода на срок не более 15 суток. Перерыв в подаче воды допускается не более 24 часов.

Основным водопользователем с 01.07.2017 года, на территории Светлоозерского сельсовета является МУП «Энергетик» Бийского района.

Структурная схема холодного водоснабжения населенных пунктов Светлоозерского сельсовета представлена на Рисунке №1, Рисунке № 2, Рисунке №3.

### Структурная схема системы централизованного водоснабжения

### Села Светлоозерское

Рисунок№1

Водонапорная башня

V=55м3

Распределительная водопроводная сеть 8,740 км

Потребители села Светлоозерское

Водонапорная башня

V=98м3

Водонапорная башня

V=26м3

Водозаборная скважина №599

Водозаборная скважина №361

Водозаборная скважина №ВБВ-1117

Водозаборная скважина №290-Д

Водозаборная скважина №225-Д

### Структурная схема системы централизованного водоснабжения поселка Заозерный

Рисунок№2

Водонапорная башня

V=65м3

Распределительная водопроводная сеть 1,500 км

Потребители поселка Заозерный

Водозаборная скважина №282-Д

### Структурная схема системы централизованного водоснабжения поселка Полеводка

Рисунок№3

Водонапорная башня

V=65м3

Распределительная водопроводная сеть 1,000 км

Потребители поселка Полеводка

Водозаборная скважина № 2-36/1

МУП «Энергетик» Бийского района, по данным учета, забрал за двенадцать месяцев 2018 года из водоносного горизонта 30,014 тыс.м3 холодной воды и передал потребителям 30,014 тыс.м3 холодной воды.

Питьевая вода из централизованных систем водоснабжения муниципального образования поступает только потребителям, расположенным в границах сельских поселений.

Техническая и горячая вода централизованно потребителям Светлоозерского сельского поселения не подается.

### 1.1.1	Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В границах муниципального образования не обеспеченных централизованным холодным водоснабжением улиц села Светлоозерское нет.

В границах муниципального образования не обеспеченных централизованным холодным водоснабжением улиц поселка Заозерный нет.

В границах муниципального образования не обеспеченных централизованным холодным водоснабжением улиц поселка Полеводка нет.

### Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», под технологической зоной водоснабжения понимается часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходомводы.

Зонирование систем централизованного холодного водоснабжения производится в населенных пунктах, имеющих сложную геодезическую структуру, в соответствии с которой подача воды потребителям в разные части (районы) осуществляется различными способами – самотечным и механизированным.

На территории села Светлоозерское существует одна локальная зона централизованного холодного водоснабжения, в которую вода подается с водонапорных башен высотой опоры 19, 28 и 16 метров и емкостью 98, 55 и 26 м3. Емкость башен заполняется из пяти водозаборных скважин механизированным способом. МУП «Энергетик» Бийского района поддерживает давление на входе в распределительные сети села на уровне 1,5 МПа.

На территории поселка Заозерный существует одна локальная зона централизованного холодного водоснабжения, в которую вода подается с водонапорной башни высотой опоры 12 метров и емкостью 65 м3. Емкость башни заполняется из одной водозаборной скважины механизированным способом. МУП «Энергетик» Бийского района поддерживает давление на входе в распределительные сети села на уровне 1,5 МПа.

На территории поселка Полеводка существует одна локальная зона централизованного холодного водоснабжения, в которую вода подается с водонапорной башни высотой опоры 10 метров и емкостью 65 м3. Емкость башни заполняется из одной водозаборной скважины механизированным способом. МУП «Энергетик» Бийского района поддерживает давление на входе в распределительные сети села на уровне 1,5 МПа.

### Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.1.3.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источником холодной питьевой воды для Светлоозерского сельсовета являются подземные водные горизонты. Для подъема воды с различных глубин в населенных пунктах оборудованы водозаборные скважины. Для создания необходимого давления в распределительной водопроводной сети и хранения поднятой холодной воды водозаборы оборудованы водонапорными башнями.

Село Светлоозерское.

Водозаборная скважина №.290-Д Срок сдачи в эксплуатацию 1990 год. Дебит 21,0 м3/час. Удельный дебит 0,61 м3/час. Глубина 55 метров. Статический уровень 11,47 метров, динамический - 25 метров. Рекомендуемый отбор воды – не выше 20 м3/час. Установлен насос ЭЦВ8-16-120 (5,5квт). Прибор учета поднимаемой воды отсутствует. Управление погружным насосом (контроль уровня воды в резервуаре) – электроды.

Водозаборная скважина №599. Срок сдачи в эксплуатацию 1966 год. Дебит 16 м3/час. Удельный дебит 2,55 м3/час. Глубина 50 метров. Статический уровень 9,0 метров, динамический - 23 метра. Рекомендуемый отбор воды – не выше 20 м3/час. Установлен насос ЭЦВ6-16-110 (5,5квт). Прибор учета поднимаемой воды отсутствует. Управление погружным насосом (контроль уровня воды в резервуаре) – электроды.

Водозаборная скважина №361. Срок сдачи в эксплуатацию 1963 год. Дебит 25 м3/час. Удельный дебит 2,55 м3/час. Глубина 50 метров. Статический уровень 9,0 метров, динамический - 23 метра. Рекомендуемый отбор воды – не выше 20 м3/час. Установлен насос ЭЦВ6-16-110 (5,5квт). Прибор учета поднимаемой воды отсутствует. Управление погружным насосом (контроль уровня воды в резервуаре) – электроды.

Водозаборная скважина №225-Д. Срок сдачи в эксплуатацию 2017 год. Дебит 25 м3/час. Удельный дебит 2,55 м3/час. Глубина 50 метров. Статический уровень 9,0 метров, динамический - 23 метра. Рекомендуемый отбор воды – не выше 20 м3/час. Установлен насос ЭЦВ6-10-80 (5,5квт). Прибор учета поднимаемой воды отсутствует. Управление погружным насосом (контроль уровня воды в резервуаре) – электроды.

Водозаборная скважина №ВБВ-1117. Срок сдачи в эксплуатацию 2019 год. Дебит 30 м3/час. Удельный дебит 2,55 м3/час. Глубина 93 метра. Статический уровень 9,0 метров, динамический - 20 метров. Рекомендуемый отбор воды – не выше 20 м3/час. Установлен насос ЭЦВ8-25-100(5,5квт). Прибор учета поднимаемой воды отсутствует. Управление погружным насосом (контроль уровня воды в резервуаре) – электроды.

Поселок Заозерный.

Водозаборная скважина №282-Д. Срок сдачи в эксплуатацию 1998 год. Дебит 10 м3/час. Удельный дебит 2,55 м3/час. Глубина 50 метров. Статический уровень 9,0 метров, динамический - 23 метра. Рекомендуемый отбор воды – не выше 20 м3/час. Установлен насос ЭЦВ6-10-80 (5,5квт). Прибор учета поднимаемой воды отсутствует. Управление погружным насосом (контроль уровня воды в резервуаре) – электроды.

Поселок Полеводка.

Водозаборная скважина №2-36/1. Срок сдачи в эксплуатацию 1981 год. Дебит 60 м3/час. Удельный дебит 2,55 м3/час. Глубина 50 метров. Статический уровень 9,0 метров, динамический - 23 метра. Рекомендуемый отбор воды – не выше 20 м3/час. Установлен насос ЭЦВ6-10-80 (5,5квт). Прибор учета поднимаемой воды отсутствует. Управление погружным насосом (контроль уровня воды в резервуаре) – электроды.

Размещение резервуара, тип и объемы хранения поднятой воды приведены в таблице.

| Водозаборная скважина | Управление погружным насосом | Резервуар для хранения холодной воды, м3 |  | Высота,м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ёмкость, м3 | Тип |  |
| №290-Д | контроль уровня воды в резервуаре | 98 | БР* | 19 |
| №599 | контроль уровня воды в резервуаре | 55 | БР* | 28 |
| №361 | контроль уровня воды в резервуаре |  |  |  |
| №ВБВ-1117 | контроль уровня воды в резервуаре |  |  |  |
| №225-Д | контроль уровня воды в резервуаре | 26 | БР* | 16 |
| №282-Д | контроль уровня воды в резервуаре | 65 | БР* | 12 |
| №2-36/1 | контроль уровня воды в резервуаре | 65 | БР* | 10 |

*БР – башня Рожновского

К каждой башне подключена своя распределительная водопроводная сеть. Высоты используемых башен достаточно для поддержания напора на входе в жилые и административные здания на необходимом уровне.

Емкость находящихся в работе резервуаров и нормируемая потребность хранения холодной воды указаны в таблице.

### Нормируемая потребность хранения холодной воды по зонам водоснабжения

| Водозаборная скважина | Нормируемое суточное потребление, м3 | Объемы хранения холодной воды фактически, м3 | Объемы хранения холодной воды нормируемые, м3 | В том числе на противопожарные мероприятия, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона водоснабжения село Светлоозерское |  |  |  |  |
| №290-Д | 91 | 179 | 150 | 18 |
| №599 |  |  |  |  |
| №361 |  |  |  |  |
| №225-Д |  |  |  |  |
| №ВБВ-1117 |  |  |  |  |
| Зона водоснабжения поселок Заозерный |  |  |  |  |
| №282-Д | 18 | 65 | 40 | 18 |
| Зона водоснабжения поселок Полеводка |  |  |  |  |
| №2-36/1 | 13 | 65 | 40 | 18 |
| ИТОГО | 122 | 309 | 230 | 54 |

Фактические объемы хранения поднятой холодной воды составляют 134% от требуемого нормативного объема. Поднятой из скважин и сохраняемой воды, в настоящее время, достаточно для покрытия потребности для противопожарных мероприятий в населенных пунктах.

Мощности водоотдачи эксплуатируемых водозаборных скважин достаточно для снабжения всех подключенных абонентов холодной водой при любом режиме потребления. Фактический показатель резерва мощности водоснабжения на момент разработки схемы указан в таблице.

### Фактический показатель резерва мощности водоснабжения

| Наименование источника с подключенной системой водоснабжения | Дебит источника паспортный, м3/час | Дебит источника рекомендуемый эксплуатационный, м3/час | Производительность установленных глубинных насосов, м3/час | Потребность подключенных абонентов нормируемая максимальная, м3/час | Резерв (+), дифицит (-) мощности водоснабжения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона водоснабжения село Светлоозерское |  |  |  |  |  |
| №290-Д | 25 | 20 | 10 | 29,2 | -12 |
| №599 | 40 | 30 | 16 |  |  |
| №361 | 40 | 30 | 16 |  |  |
| №225-Д | 25 | 20 | 10 |  |  |
| №ВБВ-1117 | 30 | 20 | 25 |  |  |
| Зона водоснабжения поселок Заозерный |  |  |  |  |  |
| №282-Д | 10 | 20 | 10 | 7,1 | -8,4 |
| Зона водоснабжения поселок Полеводка |  |  |  |  |  |
| №2-36/1 | 30 | 20 | 10 | 7,1 | -8,4 |

Из приведенных сведений видно, что все эксплуатируемые водозаборные скважины, по паспортным данным дебитов и рекомендуемым показателям объемов отбора воды, покрывают потребности в холодной воде подключенных абонентов, но производительности установленных глубинных насосов не достаточно для покрытия потребности подключенных потребителей холодной воды в населенных пунктах. Резерв мощности водоснабжения находится в диапазоне от -8,4% до -12%, это свидетельствует о недостатке объема воды в централизованных системах холодного водоснабжения Светлоозерского сельского совета в часы максимального разбора.

### Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества воды

Для обеспечения жителей Светлоозерского сельсовета безопасной и безвредной питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации и требованиям Всемирной организации здравоохранения, используется чистая холодная вода из подземных водоносных горизонтов расположенных на глубине от 23 до 81  метра.  Сооружения  подготовки и очистки воды перед подачей в распределительную сеть не используются.

Для организации контроля качества подаваемой для населения холодной воды, МУП «Энергетик» Бийского района составлял и согласовывал с надзорными организациями «Производственную программу контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий».

Согласно утвержденной программе производственного контроля качества питьевой воды, химический анализ воды производился на источниках водоснабжения ежеквартально, вода в резервуарах водонапорных башен исследуется на химический и микробиологический состав, а также на органолептические показатели, ежеквартально. Пробы воды из разводящей водопроводной сети исследуются на органолептические и микробиологические показатели ежеквартально. Радиологический анализ воды из источников производится один раз в год.

Сводная таблица показателей качества передаваемой населению воды приведена с максимально зарегистрированными значениями за шесть месяцев 2018 года.

### Показатель качества холодной воды передаваемой в распределительную сеть

### села Свтлоозерское, поселков Заозерный и Полеводка

| №п.п. | Показатель качества воды | Единица измерения | Результат исследования | Требования качества по СанПиН 2.1.4. 1074-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах при 20 °С | балл | 0 | 2 |
| 2 | Запах при 60 °С | балл | 0 | 2 |
| 3 | Вкус, привкус | балл | 0 | 2 |
| 4 | Цветность | градус | 5,3 | 20 |
| 5 | Водородный показатель | ед. pH | 7,6 | В пределах 6-9 |
| 6 | Мутность | мг/дм3 | 1,41 | 1,5 |
| 7 | Алюминий | мг/дм3 | менее 0,04 | 0,5 |
| 8 | Жесткость общая | °Ж | 5,8 | 7,00 |
| 9 | Сухой остаток | мг/дм3 | 333,5 | 1000 |
| 10 | Хлориды | мг/дм3 | 2,0 | 350 |
| 11 | Аммиак | мг/дм3 | менее 0,08 | 2,0 |
| 12 | Нитриты | мг/дм3 | 0,046 | 3,0 |
| 13 | Нитраты | мг/дм3 | 3,2 | 45 |
| 14 | Перманганатная окисляемость | мг/дм3 | 1,6 | 5,0 |
| 15 | Кадмий | мг/дм3 | менее 0,0002 | 0,001 |
| 16 | Молибден | мг/дм3 | менее 0,01 | 0,25 |
| 17 | Свинец | мг/дм3 | менее 0,0002 | 0,03 |
| 18 | Мышьяк | мг/дм3 | менее 0,01 | 0,05 |
| 19 | Железо общее | мг/дм3 | 0,17 | 0,3 |
| 20 | Цинк | мг/дм3 | менее 0,0005 | 5,0 |
| 21 | Медь | мг/дм3 | менее 0,0006 | 1,0 |
| 22 | Фториды | мг/дм3 | 0,21 | 1,5 |
| 23 | Йод | мг/дм3 | менее 0,0007 | 0,125 |
| 24 | Сульфаты | мг/дм3 | менее 2,0 | 500 |
| 25 | Марганец | мг/дм3 | 0,060 | 0,1 |
| 26 | Микробное число | КОЕ/1мл | 0 | Не более 50 |
| 27 | ОКБ | КОЕ/100мл | н/о | Отсутствие |
| 28 | ТКБ | КОЕ/100мл | н/о | Отсутствие |

*- приведены максимальные зафиксированные показатели

Качество воды передаваемой потребителям в целом соответствует требованиям безопасности и безвредности.

### Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды

В системе централизованного водоснабжения Светлоозерского сельского совета работает семь погружных глубинных насоса

### Насосное оборудование станций водоснабжения

| Наименование насосной станции | Тип насосного агрегата (электрическая мощность электродвигателя, кВт) | Количество |
| --- | --- | --- |
| Зона водоснабжения село Светлоозерское |  |  |
| №290-Д | ЭЦВ8-16-120(5,5квт) | 1 |
| №599 | ЭЦВ6-16-110(5,5квт) | 1 |
| №361 | ЭЦВ8-16-110(5,5квт) | 1 |
| №225-Д | ЭЦВ6-10-80(5,5квт) | 1 |
| №ВБВ-1117 | ЭЦВ8-25-100(5,5квт) | 1 |
| Зона водоснабжения поселок Заозерный |  |  |
| №282-Д | ЭЦВ6-10-80(5,5квт) | 1 |
| Зона водоснабжения поселок Полеводка |  |  |
| №2-36/1 | ЭЦВ6-10-80(5,5квт) | 1 |

Насосы, находящиеся в эксплуатации и перекачивающие большие объемы воды оснащены асинхронными электрическими двигателями, работающими с постоянными скоростями вращения без регулирования давления и объемов перекачиваемой воды. Управление двигателями насосов производится с помощью электрических щитов с подключенными датчиками уровня воды расположенных в заполняемых резервуарах.

Электроснабжения погружных насосов водозаборов села Светлоозерское, поселковЗаозерный и Полеводка, осуществляется от пяти разных трансформаторных подстанций напряжением 0,4  кВ.

### Электроснабжение насосного оборудования станций водоснабжения Светлоозерскогосельсовета

| Наименование насосной станции | Тип насосногоагрегата (электрическая мощность электродвигателя,кВт) | Источник электроснабжения |
| --- | --- | --- |
| Зона водоснабжения село Светлоозерское |  |  |
| №290-Д | ЭЦВ6-10-80(5,5квт) | КТП 80-1-9 |
| №599 | ЭЦВ6-10-80(5,5квт) | КТП 80-1-5 |
| №361 | ЭЦВ6-10-80(5,5квт) | КТП 80-1-5 |
| №225-Д | ЭЦВ6-10-80(5,5квт) | КТП 80-1-17 |
| №ВБВ-1117 | ЭЦВ6-5-80(2,2квт) | КТП 80-1-5 |
| Зона водоснабжения поселок Заозерный |  |  |
| №282-Д | ЭЦВ6-10-80(5,5квт) | КТП 80-1-12 |
| Зона водоснабжения поселок Полеводка |  |  |
| №2-36/1 | ЭЦВ6-10-80(5,5квт) | КТП 8-2-4 |

Энергоэффективность существующей системы водоснабжения Светлоозерского сельского поселения и динамика изменения за прошедшие годы показана в Таблице.

# Энергоэффективность водоснабжения муниципального образования

| Наименование целевого показателя | Значение показателя в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Удельный расход электрической энергии потребляемой на транспортировку воды, кВт*ч/м3 | 1,698* | 1,849* | 0,483 |

### *статистические данные предыдущего водопользователя

Из приведенных данных видно, что в 2016 году уровень удельного расхода электроэнергии на транспортировку питьевой воды составляет 0,483 кВт*час/м3, что сопоставимо с показателями энергоэффективности водоснабжения крупных городов Российской Федерации. Например, в городе Санкт-Петербурге в 2012 году этот показатель составлял 0,52 кВт*час/м3, при использовании самых передовых энергосберегающих технологий.

Основное потребление электроэнергии связано с работой насосного оборудования поднимающего холодную воду в резервуары водонапорных башен, это 98% от общего энергопотребления в системе водоснабжения Светлоозерского сельского совета.

Один из путей снижения потребления электроэнергии, переход на автоматизированные системы управления насосным оборудованием.

### Описание состояния и функционирования водопроводных систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

С 01.07.2018 года МУП «Энергетик» Бийского района осуществляет централизованное водоснабжение потребителей села Светлоозерское, поселков Заозерный и Полеводка посредством централизованной системы холодного водоснабжения, включающим в свой состав распределительные сети. По напорным трубопроводам вода с водонапорных башень подается в распределительные сети. Водопроводная сеть, комбинированная с тупиковыми ответвлениями из чугунных, асбестоцементных и стальных труб.   Протяженность   эксплуатируемых   и   находящихся  на  балансе МУП «Энергетик» Бийского района водопроводных сетей на территории села Светлоозерское составляет 8,740 км, натерритории поселка Заозерный – 1,500км, на территории поселка Полеводка – 1,000км. Список участков сетей эксплуатируемых МУП «Энергетик» Бийского района указан в таблице.

### Распределительные сети Светлоозерского сельского совета

| № п.п. | Условный диаметр участка, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию, год | Материал труб | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона водоснабжения село Светлоозерское |  |  |  |  |  |
| 1 | 150 | 1000 | 1990 | чугун | 40 |
| 2 | 100 | 4000 | 1961 | чугун | 98 |
| 3 | 100 | 2300 | 1961 | асбестоцемент | 90 |
| 4 | 100 | 1100 | 1988 | сталь | 56 |
| 5 | 76 | 960 | 1995 | сталь | 45 |
| Зона водоснабжения поселок Заозерный |  |  |  |  |  |
| 6 | 108 | 1500 | 1985 | чугун | 58 |
| Зона водоснабжения поселок Полеводка |  |  |  |  |  |
| 7 | 108 | 1000 | 1981 | чугун | 58 |

Основную часть водопроводной распределительной сети составляют чугунные трубы – 5,3 км.или 53,0%, трубы из ПНД составляют 47% или 4,7 км.

По срокам эксплуатации подлежащих замене водопроводных распределительных сетей нет. Необходимо обратить внимание на то. что показатель аварийности распределительной водопроводной сети составляет 15 ед/км.

Всего в 2018 году на распределительных водопроводных сетях МУП «Энергетик» Бийского района произошло 150 аварии связанных с отключением потребителей от холодного водоснабжения, что указывает на не высокий показатель надежности водоснабжения в связи с износом уплотнителей распределительных сетей чугунных труб. Эксплуатация распределительных сетей, через поврежденное уплотнение которых загрязнения могут попадать в транспортируемую холодную воду и к потребителям, может привести к росту кишечных инфекций и общих заболевания в муниципальном образовании.

### Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении муниципального образования

Одной из проблем, организации качественного обслуживания систем централизованного холодного водоснабжения Светлоозерского сельского совета, является отсутствие необходимой для эксплуатации технической документации на водопроводные сети и сооружения на них.

Продолжительное время эксплуатация сетей и сооружений централизованного водоснабжения осуществлялась различными организациями, при смене которых, техническая документация либо была утеряна, либо не была передана, либо передавалась не в полном объеме.

МУП «Энергетик» Бийского района совместно с владельцем основных средств, в процессе эксплуатации необходимо восстановить эксплуатационную документацию на сооружения разработать графическую схему водоснабжения населенных пунктов Светлоозерского сельсовета с точным указанием характеристик участков водопроводных сетей. Необходимо проводить данную работу в ходе проведения ремонтов, реконструкции участков сетей, либо при проведении иных видов работ на сетях.

Проблемой для системы централизованного холодного водоснабжения Светлоозерского сельского совета является физический износ эксплуатируемого технологического оборудования, как водозаборных скважин и их оборудования так, так и водонапорных башен, строительство которых закончилось в 1998 году. За период эксплуатации более 20 лет на данных сооружениях ни разу не производился капитальный ремонт. Запорно-регулирующая арматура физически и морально устарели.

Отсутствие централизованного водоснабжения в отдельных жилых районах села Светлоозерское, поселков Заозерный и Полеводка снижает показатель доступности проживающих людей к централизованной системе холодного водоснабжения.

Водоснабжающему предприятию МУП «Энергетик» Бийского района по контракту с Администрацией Светлоозерского сельсовета передана водозаборная скважина №2-36/3 сданная в эксплуатацию в 1981 году. В настоящее время оборудование скважины снято, эксплуатация источника приостановлена техническое состояние скважины неизвестно. Согласно требованиям статьи 55 «Водного кодекса Российской федерации» Федеральный Закон №74-ФЗ от 03.06. 2006 года «Собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений. Охрана водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляется исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24-27настоящего Кодекса». Для выполнения данного требования предлагается провести обследование данной скважины и по его результатам принять решение либо о тампонировании, либо о резервировании данной скважины.

### Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованных систем горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на территории Светлоозерского сельсовета нет. Горячую воду потребители населенных пунктов готовят себе сами по мере необходимости.

### Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Все водопроводные распределительные сети и сооружения на сетях системы централизованного холодного водоснабжения Светлоозерского сельсовета, с 1.07.2018 года эксплуатируемые МУП «Энергетик» Бийского района, являются объектами муниципальной собственности и принадлежат Администрации Светлоозерского сельсовета Бийского района Алтайского края.

Эксплуатацию и обслуживание данных объектов, сетей и сооружений на них МУП «Энергетик» Бийского района осуществляет на праве хозяйственного ведения.

  - НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМВОДОСНАБЖЕНИЯ

### Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения

Здоровье и продолжительность жизни человека во многом зависят от качества потребляемой питьевой воды, поскольку именно качество  воды в  значительной мере  определяет характер и уровень инфекционных и неинфекционных заболеваний, генетических болезней, особенности развития организма человека.

Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социально-экономического развития России.

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до  2020  года,  утвержденной  распоряжением  Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, к приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе, относится совершенствование технологии подготовки питьевой воды, реконструкция, модернизация и новое строительство водопроводных сооружений, в том числе использование наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки.

В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 г. N1235-р, развитие жилищно-коммунального комплекса, ориентированное на обеспечение гарантированного доступа  населения  России  к  качественной  питьевой  воде, рассматривается как задача общегосударственного масштаба, решение которой должно быть осуществлено за счет реализации мероприятий федеральной целевой программы "Чистая вода" на 2011 - 2017годы.

Основными	принципами водоснабжения являются:

- государственные гарантии первоочередного обеспечения водой граждан в целях удовлетворения их жизненных потребностей и охраны здоровья;

- государственный контроль и регулирование вопросов водоснабжения, подотчетность организаций, ответственных за питьевое водоснабжение, органам исполнительной власти и местного самоуправления, а также органам  государственного  надзора  и  контроля,  органам по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в пределах их компетенции;

- обеспечение безопасности, надежности и управляемости систем  водоснабжения  с  учетом их технологических особенностей и выбора источника водоснабжения на основе единых стандартов и нормативов, действующих на территории Российской Федерации, приоритетное использование для питьевого водоснабжения подземных источников;

- учет и платность водоснабжения;

- государственная поддержка производства и поставок оборудования, материалов для водоснабжения, а также химических веществ для очистки и обеззараживания воды;

- отнесение систем водоснабжения к важным объектам жизнеобеспечения.

Основными направлениями развития системы водоснабжения Светлоозерского сельсовета являются:

- удовлетворение потребности всего населения в питьевой воде соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами;

-повышение доступности проживающего населения к системам централизованного водоснабжения;

-повышение надежности систем централизованного водоснабжения.

Для обеспечения доступности водоснабжения на территории Муниципального образования Светлоозерский сельский совет Бийского района Алтайского края данной Схемой предусматривается прокладка новых участков водопроводных сетей, в районах не обеспеченных централизованным холодным водоснабжением.

Для обеспечения надежности и бесперебойности водоснабжения на территории сельсовета данной Схемой предусматривается планомерная реконструкция участков водопроводных сетей, отличающихся повышенной аварийностью.

Приоритет при замене сетей централизованного холодного водоснабжения отдается участкам с большими диаметрами и участкам, на которых за последний год произошло наибольшее количество аварий связанных отключением абонентов от холодного водоснабжения, поскольку данные элементы вносят наибольший вклад в надежность всей системы. Обоснование необходимости замены, вследствие отсутствия данных инструментальных замеров, производился исходя из фактических и нормативных сроков службы трубопроводов различных материалов, согласно регламентирующим документам.

Планируется развитие кольцевой сети водопровода, используя существующие магистральные сети и строительство новых.

Существующий усадебный жилой фонд с водопользованием из водоразборных колонок и личных шахтных колодцев поэтапно подключается к системам централизованного водоснабжения населенных пунктов.

### Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального образования

По данным федеральной службы государственной статистики наметилась тенденция к сокращению численности населения Светлоозерского сельсовета, начиная с 2010 года. График изменений численности населения, составленный по состоянию на первое число отмеченного года, показан в таблице.

### Официальные данные по переписи населения Светлоозерского сельсовета

| Наименование | Год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Количество жителей Светлоозерского сельсовета, чел | 1556 | 1559 | 1536 | 1544 | 1533 |

В связи с отсутствием утвержденного Генерального плана сценарий развития Схемы водоснабжения разрабатывался, исходя из незначительного прироста численности населения, развития централизованного водоснабжения в районах сел, неохваченных водоснабжением, а также с учетом сохранения границ поселений в соответствии с Уставом муниципального образования.

Объективно оценить тенденцию потребления питьевой воды в сельском поселении не представляется возможным в связи с отсутствием достоверных сведений об объемах реализации холодной воды предыдущими организациями осуществляющими водоснабжение населенных пунктов Светлоозерского сельсовета. Известно, что с 2007 года территория жилой застройки практически не изменялась, производства обслуживающие население остались на прежнем уровне.

На момент составления схемы, 2019 год, количество жителей сельсовета составляет 1533 человек.

Исходя из вышеизложенного, планируется развитие централизованной системы холодного водоснабжения исходя из расширения зоны централизованного водоснабжения и повышение надежности работы водопроводных сетей.

При прогнозировании территориального распределения прогнозируемых объемов использован сценарий, который предусматривает следующие условия:

      - Неизменность	пропорции	распределения	населения	между территориями поселений на протяжении всего прогнозируемого периода;

      - Неизменность пропорции распределения объемов потребления промышленных и прочих предприятий на протяжении всего прогнозируемого периода.

## БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ХОЛОДНОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙВОДЫ

### Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Основным поставщиком холодной питьевой воды в 2018 году, на  территории Светлоозерского сельсовета была водоснабжающая организация МУП «Энергетик» Бийского района.

Баланс подачи воды потребителям Светлоозерского сельсовета за двенадцать месяцев 2018 года показан в Таблице.

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
|  | 2018 год |
| Поднято воды насосными станциями, тыс. куб. метр | 30,4 |
| Передано в сеть ВСЕГО, тыс. куб. метр | 30,4 |
| Отпущено воды всем абонентам тыс. куб. метр | 21,4 |
| Потребление на собственные нужды водоснабжающего предприятия, тыс. куб. метр |  |
| Передано населению, тыс. куб. метр | 18,8 |
| Передано в общественно-деловую зону, тыс. куб. метр | 2,6 |
| Передано промышленным предприятиям, тыс. куб. метр | 0 |

Из приведенных данных можно сделать следующие выводы:

- Основной потребитель холодной воды в населенных пунктах это жители – потребление 87,9% от всего реализованного объема.

- Потери холодной воды при транспортировке составляют 29,6% от забранного объема.

- Расходы на собственные нужды водоснабжающего предприятия составляют 0% от забранного объема.

Горячая и техническая вода на территории Светлоозерского сельсовета централизовано не производится, не транспортируется и не реализуется.

### Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в суткимаксимального водопотребления)

На территории Светлоозерского сельсовета выделено три локальные технологические зоны централизованного холодного водоснабжения, в которые вода подается из разных источников, восьмью насосными станциями подземных водозаборов, расположенными в селе Светлоозерское, поселках Заозерный и Полеводка. Водопроводные распределительные сети у каждого населенного пункта свои и не выходят за границы технологических зон.

Показатели подачи холодной воды питьевого качества МУП «Энергетик» Бийского района за двенадцать месяцев 2018 года по данным территориям представлены в таблицах.

### Территориальный баланс подачи питьевой воды Село Светлоозерское

| Наименование показателя | Значение показателя 2018 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Годовое потребление питьевой воды | Расход в сутки максимального потребления питьевой воды, тыс. куб. метр |
| Поднято воды насосными станциями, тыс. куб. метр | 30,4 | 0,46 |
| Передано в сеть ВСЕГО, тыс. куб. метр | 82,3 |  |
| Потери в сети, тыс. куб. метр | 82,3 |  |
| Отпущено воды всем абонентам тыс. куб. метр |  |  |
| Потребление на собственные нужды водоснабжающего предприятия, тыс. куб. метр | 68,7 |  |
| Передано населению, тыс. куб. метр | 5,79 |  |
| Передано в общественно-деловую зону, тыс. куб. метр | 7,81 |  |
| Передано промышленным предприятиям, тыс. куб. метр | 82,3 |  |

Территориальный баланс подачи питьевой воды Поселка Заозерный

| Наименование показателя | Значение показателя 2018 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Годовое потребление питьевой воды | Расход в сутки максимального потребления питьевой воды, тыс. куб. метр |
| Поднято воды насосными станциями, тыс. куб. метр | 82,3 | 0,04 |
| Передано в сеть ВСЕГО, тыс. куб. метр | 82,3 |  |
| Потери в сети, тыс. куб. метр | 82,3 |  |
| Отпущено воды всем абонентам тыс. куб. метр |  |  |
| Потребление на собственные нужды водоснабжающего предприятия, тыс.куб. метр | 68,7 |  |
| Передано населению, тыс. куб. метр | 5,79 |  |
| Передано в общественно-деловую зону, тыс. куб. метр | 7,81 |  |

Территориальный баланс подачи питьевой воды Поселка Полеводка

| Наименование показателя | Значение показателя 2018 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Годовое потребление питьевой воды | Расход в сутки максимального потребления питьевой воды, тыс. куб. метр |
| Поднято воды насосными станциями, тыс. куб. метр | 1,176 | 0,04 |
| Передано в сеть ВСЕГО, тыс. куб. метр | 82,3 |  |
| Потери в сети, тыс. куб. метр | 82,3 |  |
| Отпущено воды всем абонентам тыс. куб. метр |  |  |
| Потребление на собственные нужды водоснабжающего предприятия, тыс.куб. метр | 68,7 |  |
| Передано населению, тыс. куб. метр | 5,79 |  |
| Передано в общественно-деловую зону, тыс. куб. метр | 7,81 |  |

Техническая и горячая вода на территорию Светлоозерского сельсовета централизованно не передается.

### Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения производственные нужды юридических лиц и другие нужды муниципального образования

### Структурный баланс реализации холодной воды питьевого качества МУП «Энергетик» Бийского района» по категориям абонентов на территории Светлоозерского сельсовета за 2018 год представлен в Таблицах.

### Объемы реализации холодной воды в жилой зоне села Светлоозерское за 2018 год

| Потребители | Потребление воды в 2018 году, м3 |
| --- | --- |
| Жилая зона | 33715 |

Объемы реализации холодной воды общественно-деловой зоны села Светлоозерское за 2018 год по сферам деятельности учреждений и предприятий

| Учреждения по сферам деятельности | Потребление воды в 2018 году, м3 |
| --- | --- |
| Дошкольные учреждения | 2200,0 |
| Образовательные учреждения | 2609,0 |
| Учреждения здравоохранения | 113,0 |
| Муниципальные административные учреждения | 256,0 |
| Учреждения торговли | 332,0 |
| Учреждения малого и среднего бизнеса | 264,0 |
| ИТОГО | 5774,0 |

Объемы потребления холодной воды организаций и предприятий производственной зоны села Светлоозерское подключенных к централизованной системе холодного водоснабжения указаны в Таблице.

### Объемы реализации холодной воды в производственной зоне села Светлоозерское за 2018 год

| Учреждения по сферам деятельности | Потребление воды в 2016 году, м3 |
| --- | --- |
| Теплоснабжающее предприятие | 4361 |

Итого на хозяйственно-питьевые нужды населения расходуется 78% от поднятой воды, на производственные нужды расходуется 10% от поднятой воды и на нужды юридических лиц расходуется 12% холодной воды в селе.

### Объемы реализации холодной воды в жилой зоне поселка Заозерныйза 2018 год

| Потребители | Потребление воды в 2018 году, м3 |
| --- | --- |
| Жители усадебной застройки | 4722,0 |

Объемы реализации холодной воды общественно-деловой зоны поселка Заозерный за 2018 год по сферам деятельности учреждений и предприятий

| Учреждения по сферам деятельности | Потребление воды в 2018 году, м3 |
| --- | --- |
| Учреждения торговли | 16,0 |

Организаций и предприятий производственной зоны поселка Заозерныйподключенных к централизованной системе холодного водоснабжения нет.

Итого на хозяйственно-питьевые нужды населения поселка Заозерный расходуется 97,7% от поднятой воды, и на нужды юридических лиц расходуется 0,3% холодной воды в населенном пункте.

### Объемы реализации холодной воды в жилой зоне поселка Полеводка за 2018 год

| Потребители | Потребление воды в 2018 году, м3 |
| --- | --- |
| Жители усадебной застройки | 4722,0 |

Объемы реализации холодной воды общественно-деловой зоны поселка Полеводка за 2018 год по сферам деятельности учреждений и предприятий

| Учреждения по сферам деятельности | Потребление воды в 2018 году, м3 |
| --- | --- |
| Учреждения торговли | 16,0 |

Организаций и предприятий производственной зоны поселка Полеводка подключенных к централизованной системе холодного водоснабжения нет.

Итого на хозяйственно-питьевые нужды населения поселка Полеводка расходуется 97,7% от поднятой воды, и на нужды юридических лиц расходуется 0,3% холодной воды в населенном пункте.

Реализация технической и горячей воды централизованными системами водоснабжения на территории Светлоозерского сельсовета не производится.

### Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

По отчетным данным МУП «Энергетик» Бийского района за двенадцать месяцев 2018 года потребление холодной воды питьевого качества на хозяйственно-питьевые нужды населения в жилой зоне Светлоозерского сельсовета составило 18,8 тыс. м³. По официальным данным Федеральной службы государственной статистики на 01.01.2018 года численность населения Светлоозерского сельсовета составила 1533 чел. Исходя из вышеизложенного, среднесуточное потребление питьевой воды населением в жилых зданиях, не включая потребление в общественных зданиях и на промпредприятиях, за 2018 г. составило – 33,6 л/чел. Суммарное среднесуточное потребление холодной воды питьевого качества одним жителем сельсовета в 2018 году – 33,6 л/сут. или 1,01 м3 холодной воды на человека в месяц.

Техническая вода в жилых зонах сельсовета не реализуется, данных по распределению горячей воды в жилой зоне сельсовета нет.

Решением Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов №54 от 28 апреля 2018 года «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на территории Алтайского края» установлены следующие нормативы:

### Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на территории Алтайского края

По муниципальным образованиям: город Бийск, Алтайский район, Бийский район, Быстроистокский район, Зональный район, Каменский район. Красногорский район, Крутихинский район, Панкрушихинский район, Ребрихинский район. Смоленский район, Советский район

| N п/п | Категория жилых помещений |  | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги водоотведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем |  | куб. метр в месяц на человека | 4,265 | 3,091 | 7,356 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем |  | куб. метр в месяц на человека | 4,311 | 3,145 | 7,456 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем |  | куб. метр в месяц на человека | 4,356 | 3,200 | 7,556 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа |  | куб. метр в месяц на человека | 3,033 | 1,623 | 4,656 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем |  | куб. метр в месяц на человека | 3,809 | 2,547 | 6,356 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем |  | куб. метр в месяц на человека | 7,356 | X | 7,356 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем |  | куб. метр в месяц на человека | 7,456 | X | 7,456 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателя ми, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем |  | куб. метр в месяц на человека | 7,556 | X | 7,556 |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа |  | куб. метр в месяц на человека | 7,156 | X | 7,156 |
| 10, | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами |  | куб. метр в месяц на человека | 6,356 | X | 6,356 |
| 11. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами |  | куб. метр в месяц на человека | 3,856 | X | 3,856 |
| 12. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками |  | куб. метр в месяц на человека | 3,148 | X | 3,148 |
| 13, | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами | с ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 5,216 | X | X |
|  |  | с ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 5,316 | X | X |
|  |  | с ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 5,416 | X | X |
|  |  | с ваннами без душа | куб, метр в месяц на человека | 5,016 | X | X |
| 14. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами |  | куб. метр в месяц на человека | 1,716 | X | X |
| 15. | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой |  | куб. метр в месяц на человека | 0,910 | X | X |
| 16. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением |  | куб. метр в месяц на человека | 3,035 | 1,847 | 4,882 |
| 17. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные мойками |  | куб. метр в месяц на человека | 1,008 | X | X |
| 18. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами |  | куб. метр в месяц на человека | 2,388 | X |  |

Согласно принятому решению норматив потребления питьевой воды в жилой зоне Светлоозерского сельсовета должен составлять 2,388 м3 холодной воды в месяц или 79,6 литров на человека в сутки для домов без централизованного водоотведения.

### Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с частями 3, 4, 5, 6 статьи 13 Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Светлоозерского сельсовета производится установка приборов коммерческого учета потребления холодной воды.

На момент разработки данной Схемы объекты промышленности, бюджетные организации, а также организации коммунально-бытового обслуживания населения и торговли полностью оборудованы приборами коммерческого учета потребляемой холодной воды и при расчетах с МУП «Энергетик» Бийского района используют показания установленных приборов.

По предоставленной МУП «Энергетик» Бийского района информации, доля абонентов жилой зоны села Светлоозерское, производящих расчет за потребленную холодную воду составила 78,7 %, в поселке Заозерный только 22,5%, в поселке Полеводка только 22,5%. Более 26% подключенных абонентов рассчитываются за холодную воду по утвержденным нормативам.

Необходимо дальнейшее проведение работ по оборудованию индивидуальными  приборами учета многоквартирных и частных жилых домов в целях стимулирования экономии абонентами потребляемых ресурсов.

В соответствии с частью 9 статьи 13 ФЗ РФ от 23.11.2009 № 261 -ФЗ, организации, осуществляющие снабжение водой, обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют. В соответствии с данными требованиями, в целях учета общего объема забираемой от источника воды и подаваемой в распределительные сети воды МУП «Энергетик» Бийского района планирует установить приборы учета на всех эксплуатируемых водозаборных скважинах.

### Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования

Система водоснабжения Светлоозерского сельсовета Бийского района Алтайского края состоит из восьми водозаборных скважин с установленным насосным и пуско-регулирующим оборудованием, трех водонапорных башен и распределительной водопроводной сети.

Насосные станции водозаборных сооружений села Светлоозерское, способны подавать 768 м3 холодной воды в сутки в резервуар водонапорной башни и подключенным абонентам, водозаборные сооружения поселка Заозерный способны подавать 156 м3 холодной воды в сутки в резервуар водонапорной башни и подключенным абонентам, водозаборные сооружения поселка Полеводка способны подавать 156 м3 холодной воды в сутки в резервуар водонапорной башни и подключенным абонентам.

Установленная производительная мощность водопровода села Светлоозерское0,768 тыс. м3 холодной воды в сутки,  водопровода поселка Заозерный 0,156тыс. м3 холодной воды в сутки, водопровода поселка Полеводка 0,156тыс. м3 холодной воды в сутки.

Итого мощности водоотдачи источника достаточно для снабжения всех подключенных абонентов холодной водой при максимальном суточном режиме потребления. Показатель резерва мощности централизованной системы водоснабжения Светлоозерского сельсовета указан в Таблице

### Резерва мощности водоснабжения

| Наименование источника с подключенной системой водоснабжения | Дебит источника паспортный, м3/час | Дебит источника рекомендуемый эксплуатационный, м3/час | Производительность установленных глубинных насосов, м3/сутки | Потребность подключенных абонентов нормируемая максимальная, м3/сутки | Резерв (+), дифицит (-) мощности водоснабжения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона водоснабжения село Светлоозерское |  |  |  |  |  |
| № | 25 | 20 | 10 | 365 | +52 |
| № | 40 | 30 | 16 |  |  |
| № | 40 | 30 | 16 |  |  |
| № | 25 | 20 | 10 |  |  |
| № | 25 | 20 | 10 |  |  |
| Зона водоснабжения поселок Заозерный |  |  |  |  |  |
| № | 10 | 20 | 10 | 53 | +66 |
| Зона водоснабжения поселок Полеводка |  |  |  |  |  |
| № | 30 | 20 | 10 |  |  |
| ИТОГО | 195 | 160 | 82 | 418 | +54 |

Из приведенных данных видно, что мощность эксплуатируемых централизованных систем водоснабжения Светлоозерского сельсовета, достаточно для покрытия потребности в холодной воде всех подключенных абонентов при максимальном суточном режиме потребления. Резерв мощности водоснабжения составляет 54 %.

### Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального образования, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Прогнозные балансы составляются с целью оценки увеличения или уменьшения объемов водопотребления населения сельских поселений исходя из условий, принятых в утвержденных документах планировки, застройки, реконструкции и иных видов градостроительного освоения территорий. На основании прогнозируемых, перспективных подключений новых абонентов на территории муниципального образования к существующей системе централизованного водоснабжения, либо отключения существующих потребителей.

Оценка прогнозных объемов потребления воды необходима для определения требуемой производительности водозаборных и сопутствующих сооружений, а также для использования прогнозных показателей водопотребления при расчете перспективных тарифов в сфере централизованного холодного водоснабжения.

В соответствии с названием данного подраздела Схемы, требуется произвести расчет прогнозных балансов водопотребления:

- В соответствии с нормативами и требованиями, установленными в актуализированной редакции СНиП 2.04.02-84, СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и актуализированной редакции СНиП 2.04.01-85, СП30.13330.2012«Внутренний водопровод и канализация зданий» – данный вид расчетов необходим для определения требуемой производительности водозаборных и сопутствующих сооружений водоподготовки;

- Исходя из текущих объемов потребления воды – данный вид расчетов необходим к применению при расчете тарифов в сфере централизованногоХВС

Данная Схема разрабатывается на 10-летний период (2019-2029 гг.). При расчетах прогнозного водопотребления принимается положение, что все рассматриваемые мероприятия по модернизации и развитию централизованных систем холодного водоснабжения будут реализованы до 2029 г. Динамика водопотребления принимается равномерной в течение всего периода действия Схемы.

### Прогноз среднесуточного водопотребления для централизованной системы холодного водоснабжения, села Светлоозерское, на период с 2019 по 2029 год, м³/сут. исходя из текущего объема потребления

| Потребитель | Среднесуточное потребление, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| Жилая зона * | 142 | 154 | 155 | 169 | 174 | 209 | 211 | 219 | 228 | 242 | 248 |
| Общественно-деловая зона ** | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 22 | 23 | 25 | 25 | 26 |
| Промышленная зона *** | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 |
| ИТОГО | 182 | 182 | 183 | 197 | 205 | 242 | 249 | 260 | 271 | 286 | 293 |

*-общая численность жителей села с 2019 года увеличивается и не превышает показатель в 2900 человек. Изменение потребления холодной воды рассчитаны с учетом повышения уровня благоустройства .

**-учтено развитие социальной инфраструктуры.

***- не планируется развитие промышленности села.

### Прогноз годового водопотребления для централизованной системы холодного водоснабжения села Светлоозерское, на период с 2019 по 2029 год, м³/годисходя из текущего объема потребления

| Наименование | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление в год,. м3/год | 66288 | 66288 | 66743 | 71974 | 74897 | 88418 | 90771 | 94835 | 99008 | 104566 | 106946 |
| Потребление в сутки, м3/сутки | 182 | 182 | 183 | 197 | 205 | 242 | 249 | 260 | 271 | 286 | 293 |

Прогноз среднесуточного водопотребления для централизованной системы холодного водоснабжения, поселка Заозерный, на период с 2019 по 2029год, м³/сут. исходя из текущего объема потребления

| Потребитель | Среднесуточное потребление, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| Жилая зона * | 21,57 | 21,57 | 21,75 | 23,70 | 24,41 | 29,30 | 35,45 | 37,93 | 40,96 | 41,00 | 43,26 |
| Общественно-деловая зона ** | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,09 |
| ИТОГО | 21,62 | 21,62 | 21,79 | 23,75 | 24,46 | 29,34 | 35,50 | 37,99 | 41,03 | 41,07 | 43,35 |

*-общая численность жителей поселка с 2019 года увеличивается и не превышает показатель в 720 человек. Изменение потребления холодной воды рассчитаны с учетом повышения уровня благоустройства.

**-учтено развитие социальной инфраструктуры.

### Прогноз годового водопотребления для централизованной системы холодного водоснабжения поселка Заозерный, на период с 2019 по 2029 год, м³/год, исходя из текущего объема потребления

| Наименование | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление в год,. м3/год | 7890 | 7890 | 7953 | 8667 | 8927 | 10710 | 12956 | 13866 | 14976 | 14992 | 15821 |
| Потребление в сутки, м3/сутки | 21,62 | 21,62 | 21,79 | 23,75 | 24,46 | 29,34 | 35,50 | 37,99 | 41,03 | 41,07 | 43,35 |

Прогноз среднесуточного водопотребления для централизованной системы холодного водоснабжения, поселка Полеводка, на период с 2019 по 2029год, м³/сут. исходя из текущего объема потребления

| Потребитель | Среднесуточное потребление, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| Жилая зона * | 21,57 | 21,57 | 21,75 | 23,70 | 24,41 | 29,30 | 35,45 | 37,93 | 40,96 | 41,00 | 43,26 |
| Общественно-деловая зона ** | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,09 |
| ИТОГО | 21,62 | 21,62 | 21,79 | 23,75 | 24,46 | 29,34 | 35,50 | 37,99 | 41,03 | 41,07 | 43,35 |

*-общая численность жителей поселка с 2019 года увеличивается и не превышает показатель в 720 человек. Изменение потребления холодной воды рассчитаны с учетом повышения уровня благоустройства.

**-учтено развитие социальной инфраструктуры.

### Прогноз годового водопотребления для централизованной системы холодного водоснабжения поселка Полеводка, на период с 2019 по 2029 год, м³/год, исходя из текущего объема потребления

| Наименование | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление в год,. м3/год | 7890 | 7890 | 7953 | 8667 | 8927 | 10710 | 12956 | 13866 | 14976 | 14992 | 15821 |
| Потребление в сутки, м3/сутки | 21,62 | 21,62 | 21,79 | 23,75 | 24,46 | 29,34 | 35,50 | 37,99 | 41,03 | 41,07 | 43,35 |

    - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указаннойсистемы

Централизованных систем горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на территории Светлоозерского сельсовета нет. Горячую воду потребители готовят собственными силами.

### Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое,среднесуточное, максимальноесуточное)

Фактические (за 2018 г.) МУП «Энергетик» Бийского района и ожидаемые (на 2019-2029 гг.) МУП «Энергетик» Бийского района показатели потребления холодной воды питьевого качества, обеспечиваемые за счет существующей централизованной системы ХВС, приведены в таблице.

### Фактические и ожидаемые показатели потребления холодной воды, абонентов существующей централизованной системы холодного водоснабжения Светлоозерского сельсовета

| Наименование | Факт | Прогноз водопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| Годовое потребление, м3/год | 74178 | 74178 | 74178 | 74696 | 80641 | 83824 | 99128 | 103728 | 108700 | 113983 | 119559 | 122767 |
| В среднем за сутки, м3/сутки | 203 | 203 | 203 | 205 | 221 | 230 | 272 | 284 | 298 | 312 | 328 | 336 |
| Суточное максимум, м3 | 325 | 325 | 325 | 327 | 353 | 367 | 435 | 455 | 476 | 500 | 524 | 538 |

    - Описаниетерриториальнойструктурыпотреблениягорячей,питьевой,техническойводы,которуюследуетопределятьпоотчетаморганизаций, осуществляющихводоснабжение,сразбивкойпотехнологическимзонам

На территории Светлоозерского сельсовета организовано три эксплуатационные зоны холодного водоснабжения, охватывающие село Светлоозерское, поселки Заозерный и Полеводка. Описание структуры потребления холодной воды на данной территории описано п.1.3.3 настоящей Схемы. Горячая и техническая вода на данной территориине потребляется.

Присоединение к водопроводным сетям всех новых жилых и нежилых объектов капитального строительства будет осуществлено к сетям существующей технологической зоны.

### Прогнозраспределениярасходовводынаводоснабжениепотипамабонентов, втомчисленаводоснабжениежилыхзданий,объектовобщественно-делового назначенияпромышленныхобъектов,исходяизфактическихрасходовгорячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей,питьевой, технической воды абонентами

Прогноз потребления холодной воды питьевого качества, на водоснабжение по категориямабонентов с перспективой до 2029 г., рассчитан исходя из текущих значений потребления за 2018год обеспечиваемый за счет существующих централизованных систем  холодного водоснабжения, обслуживаемых МУП «Энергетик» Бийского района, представлен втаблице.

Таблица годового прогнозного распределения расходов питьевой холодной воды по типам абонентов на 2019-2029 годы представлена в Приложении №1.

За рассматриваемый период, на территории Светлоозерского сельсовета, ожидается увеличение объемов водопотребления объектами общественно-делового назначения, что обусловлено планами по увеличению численности проживающего населения.

Потребление технической воды на территории сельсовета не прогнозируется.

### Сведенияофактическихипланируемыхпотеряхгорячей,питьевой,технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Снижение потерь воды при транспортировке планируется по результатам проведения предлагаемых мероприятий по замене ветхих и изношенных сетей.

Сведения о фактических (за 2018 г.) и планируемых (на 2019 -2029 гг.) потерях холодной воды питьевого качества в системах централизованного холодного водоснабжения обслуживаемых МУП «Энергетик» Бийского района, представлены в Приложении №2.

Снижение потерь воды при транспортировке планируется по результатам проведения предлагаемых мероприятий по замене ветхих и изношенных сетей.

### Перспективныебалансыводоснабжения и водоотведения (общий баланс подачииреализациигорячей,питьевой,техническойводы,территориальный- балансподачигорячей,питьевой,техническойводыпотехнологическимзонамводоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективные балансы водоснабжения в системе централизованного холодного водоснабженияобслуживаемой МУП «Энергетик» Бийского района, представлены в Приложении №3, Приложении №4, Приложении №5.Указанные в таблицах объемы соответствуют расчетным показателям, указанным в предыдущих разделах и составлены с учетом мероприятий предложенных в Схеме по развитию и модернизациицентрализованной системы	холодного	водоснабжения	муниципального образования.

### Расчеттребуемоймощностиводозаборныхиочистныхсооруженийисходяиз данныхоперспективномпотреблениигорячей,питьевой,техническойводыивеличины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой,технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Производительность водозаборных сооружений должна обеспечивать величину подъема ипередачи потребителям холодной воды, в сутки максимального водопотребления, всего требуемого объема холодной воды без перерывов и снижения давления в распределительной водопроводной      сети.    Требуемая    производительность	водозаборных сооружений централизованных систем холодного водоснабжения, обслуживаемых МУП «Энергетик» Бийского района, исходя из данных, представленных в таблицах, не должна быть меньше 477м³/сут.

### Требуемая мощность водозаборных сооружений села Светлоозерское

| Год | Фактическая мощность насосных станций м3/сутки | Расчетное максимальное суточное потребление м3/сутки | Резерв мощности водоснабжения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 768 | 365 | 52,5 |
| 2020 | 768 | 369 | 52,0 |
| 2021 | 768 | 373 | 51,4 |
| 2022 | 768 | 377 | 50,9 |
| 2023 | 768 | 380 | 50,5 |
| 2024 | 768 | 384 | 50,0 |
| 2025 | 768 | 388 | 49,5 |
| 2026 | 768 | 392 | 49,0 |
| 2027 | 768 | 396 | 48,4 |
| 2028 | 768 | 400 | 47,9 |
| 2029 | 768 | 404 | 47,4 |

Требуемая мощность водозаборных сооружений ПоселкаЗаозерный

| Год | Фактическая мощность насосных станций м3/сутки | Расчетное максимальное суточное потребление м3/сутки | Резерв мощности водоснабжения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 768 | 365 | 52,5 |
| 2020 | 768 | 369 | 52,0 |
| 2021 | 768 | 373 | 51,4 |
| 2022 | 768 | 377 | 50,9 |
| 2023 | 768 | 380 | 50,5 |
| 2024 | 768 | 384 | 50,0 |
| 2025 | 768 | 388 | 49,5 |
| 2026 | 768 | 392 | 49,0 |
| 2027 | 768 | 396 | 48,4 |
| 2028 | 768 | 400 | 47,9 |
| 2029 | 768 | 404 | 47,4 |

Требуемая мощность водозаборных сооружений Поселка Полеводка

| Год | Фактическая мощность насосных станций м3/сутки | Расчетное максимальное суточное потребление м3/сутки | Резерв мощности водоснабжения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 768 | 365 | 52,5 |
| 2020 | 768 | 369 | 52,0 |
| 2021 | 768 | 373 | 51,4 |
| 2022 | 768 | 377 | 50,9 |
| 2023 | 768 | 380 | 50,5 |
| 2024 | 768 | 384 | 50,0 |
| 2025 | 768 | 388 | 49,5 |
| 2026 | 768 | 392 | 49,0 |
| 2027 | 768 | 396 | 48,4 |
| 2028 | 768 | 400 | 47,9 |
| 2029 | 768 | 404 | 47,4 |

Расчет максимального суточного потребления холодной питьевой воды в Светлоозерском сельсовете   определен   в   соответствии   с   требованиями   и   нормативами   СП 31.13330.2012«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» на период до 2029 года для централизованных систем холодного водоснабжения села Светлоозерское, поселков Заозерный и Полеводка, обслуживаемых МУП «Энергетик» Бийского района.

Таким образом, минимальная производительность водозаборных сооружений на территории Светлоозерского сельсовета к 2029 г. не должна быть меньше 477 м³/сут., что меньше фактической установленной производительности существующих водозаборных сооружений в 2018 году.

Исходя из того, что рекомендуемые, допустимые объемы изъятия водных ресурсов из подземных водоносных горизонтов сооружениями МУП «Энергетик» Бийского района, составляют 1680 м³/сут., для обеспечения централизованным водоснабжением всех потребителей села Светлоозерское, поселковЗаозерный и Полеводка, за рассматриваемый период, строительство новых водозаборных сооружений, либо подключение к иным действующим системам централизованного холодного водоснабжения за пределами района, имеющими резерв производительности и пропускной способности, не требуется.

Фактическая водоотдача водозаборных сооружений сельсовета в 2018 году, рассчитанная на основании текущего водопотребления и прочих составляющих не превышала 340 м³/сут. В данной Схеме рекомендуется полагаться на расчет требуемой производительности водозаборных сооружений, определенный на основании текущего водопотребления, в соответствии с которым потребность в холодной воде в 2029 г. не будет превышать 540 м³/сут., определенного в соответствии с нормативами СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». С учетом внедрения приборов учета у потребителей (многоквартирный и индивидуальный жилой фонд, учреждения общественно-деловой зоны) и роста тарифов на указанный ресурс, следует ожидать закономерного снижения водопотребления.

### Наименованиеорганизации,котораянаделенастатусомгарантирующейорганизации

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «Оводоснабжении и

водоотведении» введены и определены следующие понятия и требования:

- гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или)водоотведения;

- организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или)водоотведение;

- решение органа местного самоуправления поселения, городского округа о наделении организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, статусом гарантирующей организации с указанием зоны ее деятельности в течение трех дней со дня его принятия направляется указанной организации и размещается на официальном сайте такого органа в сети "Интернет";

- гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и (или) водоотведение в случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в установленном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации. Гарантирующая организация заключает с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с требованиями законодательства РоссийскойФедерации;

- до 1 июля 2013 года органы местного самоуправления поселения, городскогоокруга осуществляют инвентаризацию водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении (транспортировке воды и сточных вод), утверждают схему водоснабжения и водоотведения, определяют гарантирующую организацию, устанавливают зоны еедеятельности.

В соответствии с перечисленными выше положениями и требованиями, в зоне действия централизованной системы холодного водоснабжения Муниципального образования Светлоозерский сельсовет Бийского района Алтайского края, после утверждения данной Схемы водоснабжения и водоотведения, присвоить статус гарантирующей организации МУП «Энергетик» Бийского района.

# 1.4.ПРЕДЛОЖЕНИЯПОСТРОИТЕЛЬСТВУ,РЕКОНСТРУКЦИИИ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХСИСТЕМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

### Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкойпо годам

Перечень основных мероприятий, необходимых для бесперебойного и эффективного функционирования существующей системы централизованного холодного водоснабжения и обеспечения всех абонентов Муниципального образования холодным водоснабжением, в соответствии с планами по развитию, приведен в Таблице.

| Район, объект строительства | Мероприятие | Единица измерения | Количество | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Произвести обследование |  |  |  |
|  | на предмет возможности |  |  |  |
|  | дальнейшего использования | шт | 3 | 2018 |
|  | водозаборных скважин |  |  |  |
|  | №1; №2; №3 |  |  |  |
|  | Установка приборов учета |  |  |  |
|  | поднимаемой холодной воды на скважинах №1 | шт | 2 | 2017 |
|  | и №2 |  |  |  |
|  | Установка резервуара для |  |  |  |
|  | хранения чистой воды на | шт | 1 | 2018 |
|  | водозаборе |  |  |  |
|  | Замена участка |  |  |  |
|  | водопроводной |  |  |  |
| с.Светлоозерское | распределительной сети | м | 300 | 2019 |
|  | 150 мм чугунной на 150 мм |  |  |  |
|  | ПНД |  |  |  |
|  | Замена участка |  |  |  |
|  | водопроводной |  |  |  |
|  | распределительной сети 108 | м | 2000 | 2020 |
|  | мм чугунной на 110 мм |  |  |  |
|  | ПНД |  |  |  |
|  | Прокладка нового участка |  |  |  |
|  | водопроводной распределительной сети, 75 | м | 800 | 2021 |
|  | мм.по ул. Полевая |  |  |  |
|  | Прокладка нового участка |  |  |  |
|  | водопроводной распределительной сети, 75 | м | 1200 | 2022 |
|  | мм.по ул. Лесная |  |  |  |
| п.Заозерный | Установка прибора учета поднимаемой холодной воды на скважине №769 | шт | 1 | 2017 |
|  | Установка резервуара для хранения чистой воды на водозаборе | шт | 1 | 2019 |
|  | Замена участка водопроводной распределительной сети 108 мм чугунной на 150 мм ПНД | м | 3000 | 2021 |
| п.Полеводка | Установка прибора учета поднимаемой холодной воды на скважине №769 | шт | 1 | 2017 |
|  | Установка резервуара для хранения чистой воды на водозаборе | шт | 1 | 2019 |
|  | Замена участка водопроводной распределительной сети 108 мм чугунной на 150 мм ПНД | м | 3000 | 2021 |

### Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Предлагаемые мероприятия обосновываются следующим образом:

Перекладка участков водопроводных сетей холодного водоснабжения, выработавших сроки эксплуатации и находящихся в аварийном состоянии, повысит надежность работы всей централизованной системы водоснабжения, а также снизит потери воды при транспортировке. Замена чугунных труб на трубы из полимерных материалов повысит энергоэффективность водоснабжения. Мероприятие позволит сократить потери давления воды в трубопроводах при транспортировке к потребителям, вызываемые зарастанием стенок старых участков водопровода из чугуна. Результатом зарастания стенок является снижение изначального внутреннего диаметра трубопроводов, а следственно, необходимость поддерживать большее давление на выходе с водозабора с целью обеспечения требуемой величины давления на вводах у потребителей, что в конечном итоге выливается в увеличение электропотребления насосными агрегатами.

Проектирование и строительство новых распределительных сетей, обеспечит централизованным холодным водоснабжением существующие и перспективные объекты капитального строительства – жилые дома и объекты коммунально-бытового облуживания.

Водонапорные башни, эксплуатируемые в системах централизованного холодного водоснабжения села Светлоозерское, поселков Заозерный и Полеводка не удовлетворяют современным требованиям по необходимым объемам хранения холодной воды. Для хозяйственно-питьевых нужд населения и проведения противопожарных мероприятий в селе Светлоозерское минимальный объем хранения холодной воды должен быть не меньше 150 м3, в поселке Заозерный не менее 40 м3, в поселке Полеводка не менее 40 м3. Необходимо отметить, что сроки эксплуатации у водонапорной башни поселка Заозерный закончились 19 лет назад, поселка Полеводка закончились 19 лет назад, а водонапорной башне села Светлоозерское до нормируемой выработки осталось 4 года.Установка приборов учета на источниках производится в соответствии с частью  9 статьи 13 ФЗ РФ от 23.11.2009 № 261 –ФЗ, в которой говорится, что организации, осуществляющие снабжение водой, обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют.

Развитие системы водоснабжения предполагает также планомерное улучшение целевых показателей функционирования системы, для достижения не только соответствия требованиям нормативной документации, но и сравнимости с лучшими отечественными аналогами функционирования аналогичных систем.

Для развития централизованной системы холодного водоснабжения Светлоозерского сельсовета, повышения её устойчивости и управляемости необходимо создание и планомерное развитие автоматизированной системы, позволяющей не только контролировать заданные параметры функционирования всего комплекса, но и управлять технологическими процессами забора и транспортировки воды до потребителя.

### Сведенияовновьстроящихся,реконструируемыхипредлагаемыхквыводуиз эксплуатацииобъектахсистемыводоснабжения

Сведения  и  обоснования  соответствующих  видов  реконструкции  и  нового  строительства пообъектам   централизованных   систем   холодного   водоснабжения   представлены   вподразделе«Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам» данной Схемы. Объекты, предлагаемые к выводу из эксплуатации:

      - Водонапорная башня села Светлоозерское.

Сдача  в  эксплуатацию– 1991 год. Высота опоры 15 метров, емкость 20 м3.Металлическая.

      - Водонапорная башня поселкаЗаозерный.

Сдача  в  эксплуатацию	– 1968 год. Высота опоры 12 метров, емкость 15 м3. Металлическая.

3. Водонапорная башня поселкаПолеводка.

Сдача  в  эксплуатацию	– 1968 год. Высота опоры 12 метров, емкость 15 м3. Металлическая.

### Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющихводоснабжение

В настоящее время в системе централизованного холодного водоснабжения Светлоозерского сельсовета восемь водозаборных скважин оборудованы локальными автоматизированными устройствами, осуществляющими подачу холодной воды в приемные резервуары водонапорных башен. Установленные щиты управления отслеживают уровень заполнения резервуара и включают глубинные насосы при снижении воды ниже определенного уровня, при достижении максимального заполнения насосыотключаются.

В целом уровень автоматизации систем управления водоснабжением поселений остается крайне низким и неэффективным.

Подобное состояние характерно и для большинства водоснабжающих предприятий региона и является препятствием для развития централизованной системы водоснабжения в целом.

Основными целями автоматизации процессов водоснабжения и развития систем диспетчеризации и телемеханики являются:

- обеспечение показателей качества питьевой воды и оказываемых услуг потребителям в соответствии с действующими нормативными требованиямиРФ;

- оптимизация работы сетей и сооружений водоснабжения иводоотведения;

- сокращение производственных издержек (снижение затрат электроэнергии, потерь воды, затрат на ремонт, затрат на содержание эксплуатирующего персонала, снижение сроков устранения аварийных ситуаций ит.п.),

- повышения надежности управления технологическимпроцессом;

- достижение необходимого уровня безопасности и безаварийности технологического процесса;

- повышение качества процесса оперативногоуправления;

- повышение уровня мотивации, условий труда и комфортности в работе оперативного и обслуживающегоперсонала.

Для оперативного управления сетями водоснабжения может применяться специальное программное обеспечение, интегрированное в SCADA-систему, которое реализует следующие функции:

- информирование оператора в реальном времени о ситуации в системе водоснабжения (давление, расход, качество воды, вероятность утечек) графически визуализируя проблемные зоны;

- поддержание оптимального гидродинамического режима системы водоснабжения в реальном времени на основе получаемых от SCADA и географической информационной систем данных;

- обзор точек смешивания и определение возраста воды. Контроль качества воды и обнаружение вероятных зон загрязнения, отслеживание распространениязагрязнений;

- предоставление оператору в режиме реального времени информации о потребителях, не получающих услугу водоснабжения вследствие аварийных ситуаций или проведения регламентных ремонтныхработ

Задача по повышению уровня развития систем автоматизации и диспетчеризации должна быть включены в инвестиционную программу водоснабжающего предприятия, как одна из приоритетных направлений деятельности.

На начальных этапах создания автоматизированной системы управления должно быть заложено решение следующих задач:

- Контроль функционирования технологического и электрооборудования, режимов работы и технологических параметров на удаленных, территориально распределенных объектахМУП «Энергетик» Бийского района;

- Обеспечение необходимого уровня безопасности и безаварийности технологического процесса;

- Обеспечение наблюдения за состоянием объектов водоснабжения и водоотведения и действиями оперативногоперсонала;

- Объективную оценку эффективности использования оборудования и действий персонала и др.

Внедрение АСУТП на водопроводных сооружениях позволит повысить надежность систем водоснабжения, увеличить периоды между ремонтами подъемного оборудования.

АСУ ТП водоснабжения и водоотведения представляет собой систему информационно- советующего типа, основанную на принципе фиксирования и анализа возникающих отклонений в параметрах контролируемых объектов системы. В данной системе оператор (диспетчер) осуществляет управление, используя рекомендации по оптимальному ведению технологического процесса водоснабжения, а ПК производит первичную обработку информации, необходимые расчеты и выполняет функции «советчика» оператора (диспетчера). Фиксирование и анализ отклонений производится по действующим алгоритмам расчета значений, заданным границам допуска для контролируемых параметров с выдачей сигнала оператору (диспетчеру) в случае выхода показаний за допустимые пределы.

АСУ ТП водоснабжения и водоотведения состоит из 5 основных информационных комплексов:

- АСУ ТП ПОВ (подъем и обработкаводы)

- АСУ ТП ПРВ (подача и распределениеводы)

- АСУ ТП ОТС (отведение и транспортировкастоков)

- АСУ ТП ПОС (прием и очисткастоков)

- АСКУВ (коммерческий учетводы)

Внедрение АСУТП ПРВ на сетях позволит выполнить мероприятия программы по снижению потерь воды и аварийности, а также увеличить надежность водоснабжения (наличие воды, напор) у конечных потребителей.

### Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды иих применении при осуществлении расчетов за потребленнуюводу

В соответствии с частями 3, 4, 5, 6 статьи 13 Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Светлоозерского сельсовета производится установка приборов коммерческого учета потребления воды.

На момент разработки данной Схемы объекты промышленности, бюджетные организации, а также организации коммунально-бытового обслуживания населения и торговли полностью оборудованы приборами коммерческого учета потребляемой холодной воды и при расчетах с МУП «Энергетик» Бийского района используют показания установленных приборов.

По предоставленной МУП «Энергетик» Бийского района информации, доля абонентов жилой зоны села Светлоозерское, производящих расчет за потребленную холодную воду составила 78,7 %, в поселке Заозерный только 22,5%, в поселке Полеводка только 22,5%. Более 26% подключенных абонентов рассчитываются за холодную воду по утвержденным нормативам.

Также, в соответствии с частью 9 статьи 13 ФЗ РФ от 23.11.2009 № 261 -ФЗ, организации, осуществляющие снабжение водой, обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют. В соответствии с данными требованиями, в целях учета общего объема забираемой от источников воды и подаваемой в распределительные сети воды МУП «Энергетик» Бийского района планирует установку приборов учета на всех эксплуатируемых водозаборных сооружениях.

### Описаниевариантовмаршрутовпрохождениятрубопроводов(трасс)потерриториимуниципальногообразованияиихобоснование

Прокладку новых трубопроводов по улицам Полевая и Лесная села Светлоозерское, предлагается производить вдоль дорог с соблюдением требований СП 31.13330.2012«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Диаметр прокладываемых участков водопроводных сетей объединенных с противопожарным не должен быть менее 75 мм. - требование СП 8.13330.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

Прокладку новых трубопроводов по улицам Полевая и Лесная поселка Заозерный, предлагается производить вдоль дорог с соблюдением требований СП 31.13330.2012«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Диаметр прокладываемых участков водопроводных сетей объединенных с противопожарным не должен быть менее 75 мм. - требование СП 8.13330.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

Прокладку новых трубопроводов по улицам Полевая и Лесная поселка Полеводка, предлагается производить вдоль дорог с соблюдением требований СП 31.13330.2012«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Диаметр прокладываемых участков водопроводных сетей объединенных с противопожарным не должен быть менее 75 мм. - требование СП 8.13330.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

### Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Строительство новых насосных станций первого и второго подъемов, данной Схемой не предусматривается.

Строительство резервуаров и водонапорных башен планируется проводить в границах существующих водозаборов и установленных зон санитарной охраны.

### Границыпланируемыхзонразмещенияобъектовцентрализованныхсистемгорячеговодоснабжения,холодноговодоснабжения

Предлагаемые мероприятия по реконструкции и новому строительству объектов системцентрализованного холодного водоснабжения предполагается осуществить в существующих границах соответствующих зон водоснабжения.

### 1.4.9.Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схемы существующего и планируемого размещения объектов и сетей централизованной системы холодного водоснабжения села Светлоозерское, поселков Заозерный и Полеводка будут разработаны после восстановления технической документации на сооружения и уточнения технических характеристик проложенных участков водопроводных сетей при актуализации данной схемы.

# ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХСИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

### Экологические аспекты воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабженияприсбросе (утилизации) промывных вод

Мероприятия по диагностике и ремонту скважин на воду для хозяйственно-питьевого использования, необходимо проводить с привлечением специализированных организаций имеющих необходимый практический опыт, технический и производственный потенциал, обученный персонал и лицензию на данный вид работ.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности эксплуатируемых водозаборных узлов хозяйственно-питьевого назначения, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» необходимо создавать и поддерживать зоны санитарной охраны водозаборных скважин и водопроводных сооружений, разработать и безусловно выполнять программу необходимых организационных, технических, гигиенических и противоэпидемических мероприятий целью которых является сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

1.Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2.На территории ЗСО не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов иудобрений.

3.Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 4.Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита.

5.Необходимо своевременно выявлять, тампонировать или восстанавливать все старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения используемых водоносных горизонтов.

6.Необходимо производить бурение новых скважин и новое строительство в зонах ЗСО, связанное с нарушением почвенного покрова, при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

7.Запрещено размещение на территории ЗСО: складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземныхвод.

Не допускается на территории зон санитарной охраны  водныхобъектов:

  - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, создающих опасность микробного загрязнения подземныхвод;

  - применение удобрений иядохимикатов;

  - рубкалеса.

В связи с отсутствием в системах водоснабжения Светлоозерского сельсовета сооружений использующих в технологическом процессе подготовки питьевой воды химические вещества, следует заключить, что негативное воздействие на водный бассейн рек Бия и Катунь, не оказывают, и не будут оказывать в перспективе, предлагаемые к строительству и реконструкции объекты централизованных систем холодного водоснабжения.

### Экологические аспекты воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемыхвводоподготовке (хлор и др.)

Реализация мероприятий по модернизации и развитию централизованной системы холодного водоснабжения, предложенных в Схеме, не приведет к изменениям экологической обстановки в муниципальном образовании, так как мероприятия не приведут к появлению и расширению опасных производственных объектов с хранением и использованием хлора.

### ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХСИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Оценка необходимых финансовых потребностей для реализации строительства, реконструкции и модернизации объектов рассматриваемой системы водоснабжения была проведена на основании следующих документов:

- Постановление Правительства Российской Федерации №782 от 5 сентября 2013 года «О схемах водоснабжения иводоотведения».

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 4 октября 2011 г. № 481«Об утверждении Методических рекомендаций по применению государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры».

- Методические рекомендации по применению государственных сметных нормативов- укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры (Приложение к Приказу №481).

- Приказ Главного Управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края №138 от 30 марта 2015 года «Об утверждении Порядка определения сметной стоимости строительства(реконструкции и капитального ремонта), строительство которых финансируется или планируется финансировать с привлечением средств краевого бюджета на территории Алтайскогокрая».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №140/пр от 27 февраля 2015 года «О внесении нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федеральногобюджета».

- Приложение №11. Государственные сметные нормативы укрупненные нормативы цены строительства ЦНС 81-02-14-2012. Государственные укрупненные сметные нормативы. Нормативы цены строительства ЦНС 14-2012 «Сети водоснабжения иканализации».

- Сметные стоимости проектов-аналогов на основании информации завершенных открытых конкурсов и аукционов, полученных путем анализа официального сайта Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказаниеуслуг.

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений в реализацию проектов Схемы водоснабжения к ценам соответствующих лет, были использованы макроэкономические параметры, установленные Минэкономразвития России, а именно, временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально-экономическогоразвитияРоссийской Федерации до 2030 г. в соответствии с таблицей прогнозных индексов цен производителей, индексов дефляторов по видам экономической деятельности, установленных письмом заместителя Министра экономического развития Российской Федерации от 05.10.2011№ 21790- АКДОЗ.

Данные индексы-дефляторы подлежат ежегодной актуализации в соответствии с макроэкономической ситуацией в РФ. Последняя актуализация индексов-дефляторов состоялась в августе 2015 г. Поэтому принятые при разработке схем водоснабжения и водоотведения индексы-дефляторы должны быть уточнены и скорректированы в процессе актуализации данных схем.

| № п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Единица измерения | Количество | Стоимость проектирования по состоянию на 01.01.2016, тыс. руб. | Суммарная стоимость в текущем (прогнозном) году, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с.Светлоозерское |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Произвести обследование на предмет возможности дальнейшего использования водозаборных скважин №580; №684; №578 | аналог. | шт | 3 | - | 165,85 |
| 2 | Установка приборов учета поднимаемой холодной воды на скважинах №2/214 и №2/215 | аналог. | шт | 2 | - | 70,84 |
| 3 | Установка резервуара для хранения чистой воды на водозаборе | аналог. | шт | 1 | - | 2797,16 |
| 4 | Замена участка водопроводной распределительной сети 150 мм чугунной на 150 мм ПНД | НЦС 14- 09-003-08 | м | 300 | - | 657,70 |
| 5 | Замена участка водопроводной распределительной сети 108 мм чугунной на 110 мм ПНД | НЦС 14- 09-003-05 | м. | 2000 | - | 3877,09 |
| 6 | Прокладка нового участка водопроводной распределительной сети, 75 мм.по ул. Полевая | НЦС 14- 09-003-02 | м. | 800 | 24,84 | 1436,34 |
| 7 | Прокладка нового участка водопроводной распределительной сети, 75 мм.по ул. Лесная | НЦС 14- 09-003-02 | м. | 1200 | 37,26 | 2168,07 |
| п.Заозерный |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Установка прибора учета поднимаемой холодной воды на скважине №769 | аналог. | шт. | 1 | - | 35,42 |
| 9 | Установка резервуара для хранения чистой воды на водозаборе | аналог. | шт. | 1 | - | 2717,54 |
| 10 | Замена участка водопроводной распределительной сети 108 мм чугунной на 150 мм ПНД | НЦС 14- 09-003-02 | м. | 195 | - | 5844,94 |
| п.Полеводка |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Установка прибора учета поднимаемой холодной воды на скважине №769 | аналог. | шт. | 1 | - | 35,42 |
| 12 | Установка резервуара для хранения чистой воды на водозаборе | аналог. | шт. | 1 | - | 2717,54 |
| 13 | Замена участка водопроводной распределительной сети 108 мм чугунной на 150 мм ПНД | НЦС 14- 09-003-02 | м. | 195 | - | 5844,94 |

Расчетный, необходимый объем инвестиций в систему централизованного холодного водоснабжения муниципального образования Светлоозерский сельский совет составляет 19771,74 тысяч рублей.

# ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем, холодного водоснабжения относятся:

а) показатели качества воды (в отношении питьевой воды);

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды. Показателями качества питьевой воды являются:

а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).

Перспективные значения целевых показателей системы холодного водоснабжения Светлоозерского сельсовета на 2019-2029 год отражены в Приложении №6.

### Показатели качества воды

Фактические значения показателей качества питьевой воды определяются следующим образом: а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды ( Дпс)

Дпс=

КнпК

 100%

Дпс=

КнпК

 100%

Кнп

п

- количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля,

не соответствующих установленным требованиям;

Кп - общее количество отобранных проб;

б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды ( Дпрс)

Дпрс=

КпрсК

 100%

Кпрс

п

- количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по

результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующихустановленным требованиям;

Кп - общее количество отобранных проб.

| Наименование целевого показателя | Значение показателя в год |
| --- | --- |
|  | 2018 год |
| Доля проб питьевой воды подаваемой в распределительную водопроводную сеть не соответствующих установленным требованиям, % | 0,0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети не соответствующих установленным требованиям, % | 0,0 |

### Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Показателя формируются из статистических данных, предоставленных организацией, осуществляющей централизованное водоснабжение муниципального образования, о случившихся за отчетный период авариях и повреждениях водопроводных сетей и результатах  их устранений.

Фактические значения показателя надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения определяется отдельно для централизованных систем горячего водоснабжения и для централизованных систем холодного водоснабжения, и характеризуются количеством перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, договором горячего водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, горячей воды местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение по подаче холодной воды, горячей воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводнойсети в год (ед./км) ( Пн):

К а

Пн=

Ка/п

п

Lсети

- количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенныхдоговором

холодного водоснабжения, договором горячего водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, горячей воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение по подаче холодной воды, горячей воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или)водоотведение;

Lсети - протяженность водопроводной сети(км).

В случае если перерывы в подаче воды одновременно были зафиксированы в нескольких местах исполнения обязательств организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, горячей воды, определенных в соответствии с договорами холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, едиными договорами холодного водоснабжения и водоотведения, договорами транспортировки холодной воды, горячей воды, данные перерывы могут быть определены организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, как один перерыв при условии, что указанные места находятся в одной централизованной системе холодного водоснабжения, централизованной системе горячего водоснабжения.

В случае если продолжительность одного перерыва подачи холодной воды, горячей воды превысила 12 часов с момента его начала, то такой перерыв разбивается на несколько перерывов, исходя из не превышения продолжительности каждого перерыва 12 часов.

| Наименование целевого показателя | Значение показателя в год |
| --- | --- |
|  | 2018 год |
| Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения, ед/км | 0,19 |

Отдельным показателем надежности централизованной системы водоснабжения считается доля сетей, нуждающихся в замене. Показатель считается от суммарной длины участков, полностью выработавших свой ресурс, отнесенной к полной длине всех сетей централизованного холодного водоснабжения Светлоозерского сельсовета. Нормируемый срок службы водопроводных сетей определен для стальных труб - 30 лет, чугунных – 70 лет, пластиковых труб – 50 лет, асбестоцементных – 20 лет, бесхозные сети вне зависимости от материала считаются выработавшими свой ресурс.

На территории Светлоозерского сельсовета, по состоянию на декабрь 2018 года, доля сетейнуждающейся в замене составляет 0 %. Данный показатель выше среднего по краю равного 40%.

### Показатели качества обслуживания абонентов

К показателям качества обслуживания абонентов относятся:

    - доля подключенных к централизованной системе холодного водоснабжения потребителей по каждой из сетей (в процентах от общего количества потенциальныхпотребителей)

    - доля рассмотренных и удовлетворенных заявок на подключение, в установленные сроки (в процентах).

При реализации предложенных в Схеме мероприятий в указанные сроки следует ожидать 100 % удовлетворения заявок потенциальных абонентов на подключение к системам централизованного холодного водоснабжения Светлоозерского сельсовета.

### Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровеньпотерь воды(тепловой энергии в составе горячей воды)

Фактические значения показателей энергетической эффективности определяются следующим образом:

а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (процентов) (Дпв)

Дпв=

Vпот Vобщ

 100%

Vобщ

Vпот

  - общий объем воды, поданной в водопроводную сеть;

  - объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке;

в) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) ( Урп)

Урп=

Кэ Vобщ

Кэ	-	общее	количество	электрической	энергии,	потребляемой	в	соответствующем

технологическом процессе;

Vобщ

  - общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка;

г) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт*ч/куб. м) ( Утр)

- Урп=

- Кэ Vобщ

  - Vобщобщий объем транспортируемой питьевой воды;

Основные показатели деятельности водоснабжающего предприятия по результатамдеятельности за 2018 год указаны в Таблице

| Наименование целевого показателя | Значение показателя в год |
| --- | --- |
|  | 2018 год |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения, % | 0 |
| Удельный расход электрической энергии потребленной на транспортировку воды, кВт*ч/м3 | 0,46 |

Достаточно низкое удельное энергопотребление обусловлено отсутствием объективных данных  об объемах поднятой и переданной холодной воды. В схеме предложены энергосберегающие мероприятия на объектах МУП «Энергетик» Бийского района.

### Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения(вслучаеихвыявления)ипереченьорганизаций,уполномоченныхна их эксплуатацию

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения Светлоозерского сельского совета не выявлено.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

# Таблица годового прогнозного распределения расходов питьевой холодной воды по типам абонентов на 2019-2029 годы.

| Потребители | Год, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Жилые здания | 64027,0 | 64027,0 | 64027,0 | 64539,2 | 70347,7 | 72458,2 | 86949,8 | 89957,9 | 93944,4 | 98255,9 | 103269,1 | 106383,6 |
| Объекты общественно- делового назначения | 5790,0 | 5790,0 | 5790,0 | 5795,8 | 5801,6 | 5975,2 | 6572,4 | 7883,9 | 8516,7 | 9113,8 | 9279,1 | 9347,6 |
| Промышленные объекты | 4361,0 | 4361,0 | 4361,0 | 4361,0 | 4491,8 | 5390,2 | 5605,8 | 5886,1 | 6239,3 | 6613,6 | 7010,4 | 7035,8 |
| ИТОГО | 74178,0 | 74178,0 | 74178,0 | 74696,0 | 80641,2 | 83823,5 | 99128,0 | 103727,9 | 108700,4 | 113983,3 | 119558,6 | 122767,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

# Сведения о фактических (за 2018 г.) МУП «Энергетик» Бийского района и планируемых (на 2019 -2020 гг.) МУП «Энергетик» Бийского потерях холодной воды питьевого качества в системах централизованного холодного водоснабжения Светлоозерского сельсовета

| Потребители | Ед.изм | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Годовые потери | тыс. м3 | 14389 | 14389 | 14525 | 13201 | 12281 | 11383 | 11381 | 10846 | 10252 | 9583 | 8829 | 9054 |
| Доля потерь холодной воды | % | 19,7 | 19,7 | 19,5 | 17,6 | 15,1 | 13,5 | 11,4 | 10,4 | 9,4 | 8,4 | 7,4 | 7,3 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

# Перспективный баланс водопотребления абонентами села Светлоозерское холодной питьевой воды

| Потребители | Единица измерения | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Забрано из |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоносного |  | 79385 | 79252 | 78452 | 83127 | 84984 | 98488 | 100189 | 103708 | 107263 | 112217 | 114764 |
| горизонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери холодной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| воды в распределительных |  | 12787 | 12654 | 11399 | 10843 | 9777 | 9760 | 9108 | 8563 | 7945 | 7341 | 7508 |
| сетях системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть |  | 66598 | 66598 | 67053 | 72284 | 75207 | 88728 | 91081 | 95145 | 99318 | 104876 | 107256 |
| Потребление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| холодной воды на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные нужды |  | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| водоснабжающей организацией | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| холодной питьевой |  | 66288 | 66288 | 66743 | 71974 | 74897 | 88418 | 90771 | 94835 | 99008 | 104566 | 106946 |
| воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые здания |  | 56153 | 56153 | 56602 | 61696 | 63547 | 76257 | 77019 | 80100 | 83304 | 88302 | 90595 |
| Объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общественно- делового |  | 5774 | 5774 | 5780 | 5786 | 5959 | 6555 | 7866 | 8495 | 9090 | 9254 | 9316 |
| назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленные |  | 4361 | 4361 | 4361 | 4492 | 5391 | 5606 | 5886 | 6240 | 6614 | 7010 | 7035 |
| объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

# Перспективный баланс водопотребления абонентами поселка Заозерный холодной питьевой воды

| Потребители | Единица измерения | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Забрано из |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоносного |  | 9492 | 9452 | 9445 | 10105 | 10223 | 12021 | 14384 | 15245 | 16304 | 16170 | 17057 |
| горизонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери холодной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| воды в распределительных |  | 1482 | 1442 | 1372 | 1318 | 1176 | 1191 | 1308 | 1259 | 1208 | 1058 | 1116 |
| сетях системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть |  | 8010 | 8010 | 8073 | 8787 | 9047 | 10830 | 13076 | 13986 | 15096 | 15112 | 15941 |
| Потребление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| холодной воды на собственные нужды | м3 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| водоснабжающей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| холодной питьевой |  | 7890 | 7890 | 7953 | 8667 | 8927 | 10710 | 12956 | 13866 | 14976 | 14992 | 15821 |
| воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые здания |  | 7874 | 7874 | 7937 | 8651 | 8911 | 10693 | 12939 | 13844 | 14952 | 14967 | 15789 |
| Объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общественно- делового |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 22 | 24 | 25 | 32 |
| назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

# Перспективный баланс водопотребления абонентами поселка Полеводка холодной питьевой воды

| Потребители | Единица измерения | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Забрано из |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоносного |  | 9492 | 9452 | 9445 | 10105 | 10223 | 12021 | 14384 | 15245 | 16304 | 16170 | 17057 |
| горизонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери холодной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| воды в распределительных |  | 1482 | 1442 | 1372 | 1318 | 1176 | 1191 | 1308 | 1259 | 1208 | 1058 | 1116 |
| сетях системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть |  | 8010 | 8010 | 8073 | 8787 | 9047 | 10830 | 13076 | 13986 | 15096 | 15112 | 15941 |
| Потребление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| холодной воды на собственные нужды | м3 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| водоснабжающей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| холодной питьевой |  | 7890 | 7890 | 7953 | 8667 | 8927 | 10710 | 12956 | 13866 | 14976 | 14992 | 15821 |
| воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые здания |  | 7874 | 7874 | 7937 | 8651 | 8911 | 10693 | 12939 | 13844 | 14952 | 14967 | 15789 |
| Объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общественно- делового |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 22 | 24 | 25 | 32 |
| назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

# Перспективные значения целевых показателей системы холодного водоснабжения на 2019-2029 год

| Наименование целевого показателя | Значение показателя в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения, ед/км | 15,0 | 15,0 | 11,0 | 10,2 | 9,4 | 8,6 | 7,5 | 6,1 | 5,4 | 2,1 | 0,098 |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения, % | 19,7 | 19,7 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 |
| Удельный расход электрической энергии потребленной на транспортировку воды, кВт*ч/м3 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 |
| Доля проб питьевой воды подаваемой в распределительную водопроводную сеть не соответствующих установленным требованиям, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети не соответствующих установленным требованиям, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |